ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от  «20» июня  2024 г.                                                                         № 94

п.Ромоданово

Актуализация  схемы теплоснабжения

Ромодановского сельского поселения

Ромодановского муниципального района

Республики Мордовия на период до 2035г.

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения  в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия согласно приложения № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ромодановского

сельского поселения                                                       Т.В. Колмакова

Приложение 1

к постановлению администрации

Ромодановского сельского поселения

от 20.06.2024г. № 94

Актуализация

Схема теплоснабжения Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на период до 2035 года

2024 г.
Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	3

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	3

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	13

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	15

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	16

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	16

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	17

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»	20

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	20

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	20

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	21

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»	22

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	22

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	24

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	24

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	24

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	24

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	24

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	25

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	26

6.6 Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28

6.7. Предложения , обеспечивающие надежность систем теплоснабжения………………………29

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение административных зданий на территории Ромодановского сельского поселения две организации ООО «Источник » и ООО «Газспецсервис».

Теплоснабжение Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района осуществляется от шести котельных, работающих на природном газе.

| ### Наименование теплоснабжающей / теплосетевой организации | ### Юридический адрес, ИНН | ### Местонахождение объекта (котельная с указанием точного адреса, тепловая сеть) | ### Мощность котельной ### (Гкал/час) | ### Наименование котлов с указанием мощности ### ( Гкал/час) | ### Год ввода | ### Протяженность тепловых сетей в 2-х тр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Источник» | ### 431308, республика Мордовия, город Ковылкино, Пролетарская улица, дом 2е строение 2, 1312090844 | ### Котельная № 1 (п.Ромоданово, ул.Ленина, 140 Б) | ### 0.3400 | ### 1. REX 20 - 0.17 ### 2. REX 20 - 0.17 | 2015 | 159,7 |
| ООО «Источник» | ### 431308, республика Мордовия, город Ковылкино, Пролетарская улица, дом 2е строение 2, 1312090844 | Котельная № 2 (п.Ромоданово, ул.Ленина, 151 А) | ### 0.3400 | ### 1. REX 25 - 0.21 ### 2. REX 25 - 0.21 | ### 2015 | ### 73,4 |
| ООО «Источник» | ### 431308, республика Мордовия, город Ковылкино, Пролетарская улица, дом 2е строение 2, 1312090844 | Котельная № 3 (п.Ромоданово, ул.Дорожная, 36 А) | ### 0.8600 | ### 1. REX 50 - 0.43 ### 2. REX 50 - 0.43 | ### 2015 | ### 16 |
| ООО «Источник» | ### 431308, республика Мордовия, город Ковылкино, Пролетарская улица, дом 2е строение 2, 1312090844 | ### Котельная № 4 (п.Ромоданово, ул. Дорожная, 30 А) | ### 0.6400 | ### 1. REX 40 - 0.34 ### 2. REX 35 - 0.30 | ### 2015 | ### 40 |
| ООО «Газспецсервис» | ### 431308, республика Мордовия, город Ковылкино, Пролетарская улица, дом 2е строение 2, 1312090844 | ### Котельная № 5 РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Железнодорожная, д.7 | ### 0.2580 | ### 1. ICI REX 15.150 ### 2. ICI REX 15.150 | 2017 | 11,56 |
| ООО «Газспецсервис» | ### 431308, республика Мордовия, город Ковылкино, Пролетарская улица, дом 2е строение 2, 1312090844 | ### Котельная № 6 Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Крылова, д.9 | ### 0.5159 | ### 1. ICI REX 30.300 ### 2. ICI REX 30.300 | ### 2017 | ### 16,4 |

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 624 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельных

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RЕХ - 20 | 0,17 | 2015 | 95-70 | 90,2% |  |  |
| 2 | RЕХ - 20 | 0,17 | 2015 | 95-70 | 90,2% |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RЕХ - 25 | 0,21 | 2015 | 95-70 | 89,3% |  |  |
| 2 | RЕХ - 25 | 0,21 | 2015 | 95-70 | 89,3% |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RЕХ - 50 | 0,43 | 2015 | 95-70 | 90,3% |  |  |
| 2 | RЕХ - 50 | 0,43 | 2015 | 95-70 | 90,3% |  |  |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RЕХ - 40 | 0,34 | 2015 | 95-70 | 90,4% |  |  |
| 2 | RЕХ - 35 | 0,30 | 2015 | 95-70 | 90,4% |  |  |
| ### Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ICI REX 15.150 | 0,13 | 2017 | 95-70 | 90,2% |  |  |
| 2 | ICI REX 15.150 | 0,13 | 2017 | 95-70 | 90,2% |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ICI REX 30.300 | 0,258 | 2017 | 95-70 | 89,3% |  |  |
| 2 | ICI REX 30.300 | 0,258 | 2017 | 95-70 | 89,3% |  |  |

Таблица 2 – Характеристика насосов котельных

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, кгс/см2 | Мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос BPH 180/360.80T | 2 | 40 | 0,1 | 2,3 |  |  |
| Насос котловой BPH 60/280.50M | 2 | 18 | 0,05 | 0,59 |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос BPH 180/360.80T | 2 | 40 | 0,1 | 2,3 |  |  |
| Насос котловой BPH 60/280.50T | 2 | 18 | 0,05 | 0,59 |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос BPH 120/360.80T | 2 | 50 | 0,07 | 1,41 |  |  |
| Насос котловой BPH 60/250.40T | 2 | 10 | 0,04 | 0,35 |  |  |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос SP-G65-3400 | 2 | 49 | 0,28 | 6,4 |  |  |
| Насос котловой BPH 60/280.50T | 2 | 20 | 0,04 | 0,59 |  |  |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос WILO TOP DM50/15 | 2 | 40 | 0,16 | 1,570 |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос WILO TOP DM50/15 | 2 | 18 | 0,16 | 1,570 |  |  |

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей

| Наименование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Ромодановского района | ТУ-1 | 0,11 | 20 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| Администрация Ромодановского сельского поселения | ТУ-2 | 0,076 | 83 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| Детская школа искусств | ТУ-3 | 0,04 | 56,7 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подземная | 2015 |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ДК | ТУ-1 | 0,11 | 36 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| Центральная библиотека | ТУ-2 | 0,11 | 26,4 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| Администрация Ромодановского района | ТУ-3 | 0,11 | 11 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ледовый дворец | ТУ-1 | 0,11 | 16 | Маты и плиты из минеральной ваты | Подземная | 2015 | - |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемлянский аграрный колледж | ТУ-1 | 0,11 | 40 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2015 | - |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Ромодановская СОШ №3» | ТУ-1 | 0,11 | 11,56 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2017 |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ ДО «Ромодановская детско-юношеская спортивная школа» | ТУ-1 | 0,11 | 16,4 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | 2017 |  |
| Всего |  |  | 312,5 |  |  |  |  |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

| Наименование источника теплоснабжения, период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,077 | 0,049 |
| 2020 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,077 | 0,049 |
| 2021 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,077 | 0,049 |
| 2022 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,077 | 0,049 |
| 2023 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,077 | 0,049 |
| 2024 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,077 | 0,049 |
| В период 2025-2030 гг. | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,077 | 0,049 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,077 | 0,049 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,036 | 0,030 |
| 2020 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,036 | 0,030 |
| 2021 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,036 | 0,030 |
| 2022 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,036 | 0,030 |
| 2023 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,036 | 0,030 |
| 2024 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,036 | 0,030 |
| В период 2025-2030 гг. | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,036 | 0,030 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,036 | 0,030 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,069 | 0,069 | 0,0686 | 0,0004 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| 2020 | 0,069 | 0,069 | 0,0686 | 0,0004 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| 2021 | 0,069 | 0,069 | 0,0686 | 0,0004 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| 2022 | 0,069 | 0,069 | 0,0686 | 0,0004 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| 2023 | 0,069 | 0,069 | 0,0686 | 0,0004 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| 2024 | 0,069 | 0,069 | 0,0686 | 0,0004 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| В период 2025-2030 гг. | 0,069 | 0,069 | 0,0686 | 0,0004 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,069 | 0,069 | 0,0686 | 0,0004 | 0,001 | 0,018 | - | 0,018 | 0,049 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,001 | 0,045 | - | 0,045 | 0,022 |
| 2020 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,001 | 0,045 | - | 0,045 | 0,022 |
| 2021 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,001 | 0,045 | - | 0,045 | 0,022 |
| 2022 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,001 | 0,045 | - | 0,045 | 0,022 |
| 2023 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,001 | 0,045 | - | 0,045 | 0,022 |
| 2024 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,001 | 0,045 | - | 0,045 | 0,022 |
| В период 2025-2030 гг. | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,001 | 0,045 | - | 0,045 | 0,022 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,001 | 0,045 | - | 0,045 | 0,022 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,387 | 0,089 |
| 2020 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,387 | 0,089 |
| 2021 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,387 | 0,089 |
| 2022 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,387 | 0,089 |
| 2023 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,387 | 0,089 |
| 2024 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,387 | 0,089 |
| В период 2025-2030 гг. | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,387 | 0,089 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,002 | 0,077 | - | 0,387 | 0,089 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,325 | 0,008 |
| 2020 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,325 | 0,008 |
| 2021 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,325 | 0,008 |
| 2022 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,325 | 0,008 |
| 2023 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,325 | 0,008 |
| 2024 | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,325 | 0,008 |
| В период 2025-2030 гг. | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,325 | 0,008 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,069 | 0,069 | 0,068 | 0,001 | 0,002 | 0,036 | - | 0,325 | 0,008 |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| Котельная №1 | горячая вода | 10,147 | 0,405 | 10,552 |
| Котельная №2 | горячая вода | 7,528 | 0,118 | 7,645 |
| Котельная №3 | горячая вода | 4,343 | 0,068 | 4,411 |
| Котельная №4 | горячая вода | 3,416 | 0,086 | 3,503 |
| Котельная №5 | горячая вода | 10,147 | 0,405 | 10,552 |
| Котельная №6 | горячая вода | 7,826 | 0,218 | 7,694 |

# Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2035 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2035 гг.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечкой | всего |  |  |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | всего | итого |
| П.Ромоданово | Котельная №1 | горячая вода | 4,406 | 0,351 | 0,351 | 4,758 |
| П.Ромоданово | Котельная №2 | горячая вода | 1,280 | 0,102 | 0,102 | 1,382 |
| П.Ромоданово | Котельная №3 | горячая вода | 0,738 | 0,059 | 0,059 | 0,797 |
| П.Ромоданово | Котельная №4 | горячая вода | 0,937 | 0,075 | 0,075 | 1,012 |
| П.Ромоданово | Котельная №5 | горячая вода | 4,406 | 0,351 | 0,351 | 4,758 |
| П.Ромоданово | Котельная №6 | горячая вода | 0,782 | 0,062 | 0,062 | 0,782 |

## 2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

## 2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения, выполненной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

# Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 39 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ООО «Источник» и ООО«Газспецсервис»

| Наименование показателя |  | Котельная №1 |
| --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 190,748 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 188,360 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 177,808 |
| - бюджетные потребители |  | 137,389 |
| - население |  | - |
| - прочие |  | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 30,219 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 25,828 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 158,421 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 135,403 |
| Наименование показателя |  | Котельная №2 |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 84,495 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 83,304 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 75,659 |
| - бюджетные потребители |  | 75,659 |
| - население |  | - |
| - прочие |  | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 13,511 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 11,548 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 159,904 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 136,670 |
| Наименование показателя |  | Котельная №3 |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 47,940 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 46,901 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 42,490 |
| - бюджетные потребители |  | 27,480 |
| - население |  | - |
| - прочие |  | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 7,586 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 6,484 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 158,245 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 135,252 |
| Наименование показателя |  | Котельная №4 |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 87,678 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 86,479 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 82,976 |
| - бюджетные потребители |  | 82,976 |
| - население |  | - |
| - прочие |  | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 13,860 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 11,846 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 158,077 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 135,109 |
| Наименование показателя |  | Котельная №5 |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 190,748 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 188,360 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 177,808 |
| - бюджетные потребители |  | 137,389 |
| - население |  | - |
| - прочие |  | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 30,219 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 25,828 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | 158,421 | 158,421 |
|  | 135,403 | 135,403 |
| Наименование показателя |  | Котельная №6 |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 84,495 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 83,304 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 75,659 |
| - бюджетные потребители |  | 75,659 |
| - население |  | - |
| - прочие |  | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 13,511 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 11,548 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 159,904 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 136,670 |

# Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Минимальная температура сетевой воды в подающей магистрали поддерживается не менее 68-70°С для обеспечения подогрева горячей воды в водоподогревательных установках потребителя до нормативных требований 60 °С.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9. Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид мероприятий | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2020 год | на 2035 год | изменение (+/-) |
| 1 | Котельная №1 | Мероприятия не планируются | 2015 | ### 0.3400 | ### 0.3400 | 0 |
| 2 | Котельная №2 | Мероприятия не планируются | 2015 | ### 0.3400 | ### 0.3400 | 0 |
| 3 | Котельная №3 | Мероприятия не планируются | 2015 | ### 0.8600 | ### 0.8600 | 0 |
| 4 | Котельная №4 | Мероприятия не планируются | 2015 | ### 0.6400 | ### 0.6400 | 0 |
| 5 | Котельная №5 | Мероприятия не планируются | 2017 | ### 0.2580 | ### 0.2580 | 0 |
| 6 | Котельная №6 | Мероприятия не планируются | 2017 | ### 0.5159 | ### 0.5159 | 0 |

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017. В настоящей Схеме теплоснабжения мероприятия по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не рекомендуются.

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 10. Как видно из таблицы 10 мероприятия по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей на период разработки схемы теплоснабжения не планируются.

Таблица 10 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (руб. с учетом НДС)

| Наименование проекта | Мероприятия | Период реализации проекта | Стоимость мероприятия, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых тепловых сетей | - | - | - |
| Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода | - | - | - |
| Строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | - |

## 4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения

Авария – повреждение тепловых сетей, приводящее к остановке подачи тепла потребителям на период более 15 часов.

Первая категория потребителей – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижение температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория потребителей — потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

– жилых и общественных зданий до 12°С;

– промышленных зданий до 8°С.

Третья категория потребителей – остальные потребители.

Согласно требованиям СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети” допускается не производить резервирование тепловых сетей в следующих случаях:

– для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км;

– при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

– для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее.

Резервирование источников тепла обеспечивается следующим условием выбора котлов — при выходе самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2 и 3 категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1 категории.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по резервированию не предусматривается.

# Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии котельных остаётся на уровне базового года.

Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии  в таблице11.

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

| Показатель | Единицы измерения | 2021 г. | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2029 г. | 2035 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 190,748 | 190,748 |  | 190,748 | 190,748 | 190,748 | 190,748 | 190,748 |  |  |
| НУР топлива | кг.у.т. | 158,421 | 158,421 |  | 158,421 | 158,421 | 158,421 | 158,421 | 158,421 |  |  |
| Зона действия котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 84,495 | 84,495 |  | 84,495 | 84,495 | 84,495 | 84,495 | 84,495 |  |  |
| НУР топлива | кг.у.т. | 159,904 | 159,904 |  | 159,904 | 159,904 | 159,904 | 159,904 | 159,904 |  |  |
| Зона действия котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 47,940 | 47,940 |  | 47,940 | 47,940 | 47,940 | 47,940 | 47,940 |  |  |
| НУР топлива | кг.у.т. | 158,245 | 158,245 |  | 158,245 | 158,245 | 158,245 | 158,245 | 158,245 |  |  |
| Зона действия котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 87,678 | 87,678 |  | 87,678 | 87,678 | 87,678 | 87,678 | 87,678 |  |  |
| НУР топлива | кг.у.т. | 158,077 | 158,077 |  | 158,077 | 158,077 | 158,077 | 158,077 | 158,077 |  |  |
| Зона действия котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 190,748 | 190,748 | 190,748 |  | 190,748 | 190,748 | 190,748 | 190,748 |  |  |
| НУР топлива | кг.у.т. | 158,421 | 158,421 |  | 158,421 | 158,421 | 158,421 | 158,421 | 158,421 |  |  |
| Зона действия котельной №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 84,495 | 84,495 |  | 84,495 | 84,495 | 84,495 | 84,495 | 84,495 |  |  |
| НУР топлива | кг.у.т. | 159,904 | 159,904 |  | 159,904 | 159,904 | 159,904 | 159,904 | 159,904 |  |  |

Таблица 12.

ГРАФИК

Ограничения подачи тепловой энергии потребителям ООО «Источник» на отопление зимний период при недостатке топлива на источниках теплоты и аварийных ситуациях, требующих принятие безотлагательных мер

| № / № | Наименование потребителя | Максимальная часовая нагрузка Гкал/ час | Всего Гкал/ час | Аварий ная бронь теплосн абжени я.Гкал/ч ас | Устан овлен расхо д сетево й воды .т/ч | Ограничение до |  | Гкал/ч | Ф.И.О. должностных Ф.И.О. лиц | Телефон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 очередь | 2 очередь | 3 очередь |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | УПФР в Ромодановском районе | 0,020 | 0,020 | 0,006 | 0,8 | 0,014 | 0,01 | 0,006 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |
| 2 | Следственный комитет РФ | 0,018 | 0,018 | 0,0054 | 0,72 | 0,0126 | 0,009 | 0,0054 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |
| 3 | Госреестр | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,04 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0003 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |
| 4 | Кемлянский аграрный техникум | 0,6038 | 0,6038 | 0,1811 | 24,15 | 0,4227 | 0,3019 | 0,1811 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |
| 5 | Центр занятости | 0,0223 | 0,0223 | 0,0067 | 0,892 | 0,0156 | 0,0112 | 0,0067 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |
| 6 | НЦСЭМ | 0,0010 | 0,0010 | 0,0003 | 0,04 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |
| 7 | Соцзащита населения | 0,03 | 0,03 | 0,009 | 1,2 | 0,021 | 0,015 | 0,009 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |
| 8 | Ромодановский дом культуры | 0,116 | 0,116 | 0,0348 | 4,64 | 0,0812 | 0,058 | 0,0348 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |
| 9 | Администрация Ромодановского СП | 0,003 | 0,003 | 0,0009 | 0,12 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0009 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |
| 10 | Детская школа искусств | 0,0650 | 0,0650 | 0,0195 | 2,6 | 0,0455 | 0,0325 | 0,0195 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |
| 11 | Ромодановская центральная районная библиотека | 0,013 | 0,013 | 0,0039 | 0,52 | 0,0091 | 0,0065 | 0,0039 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |
| 12 | Ромодановский МКУ УЭАЗ | 0,227 | 0,227 | 0,0681 | 9,08 | 0,1589 | 0,1135 | 0,0681 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |
| 13 | Ледовый дворец | 0,2671 | 0,2671 | 0,0801 | 10,68 | 0,187 | 0,1336 | 0,0801 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |
| 14 | Росгосстрах в РМ | 0,0070 | 0,0070 | 0,0021 | 0,28 | 0,0049 | 0,0035 | 0,0021 | Дугушкин В.А. | 89271755828 |  |

Таблица 13.

ГРАФИК

Ограничения подачи тепловой энергии потребителям ООО «Газспецсервис» на отопление зимний период

при недостатке топлива на источниках теплоты и аварийных ситуациях, требующих принятие безотлагательных мер

| № / № | Наименование потребителя | Максимальная часовая нагрузка Гкал/ час | Всего Гкал/ час | Аварий ная бронь теплосн абжени я.Гкал/ч ас | Устан овлен расхо д сетево й воды .т/ч | Ограничение до Гкал/ч |  |  | Ф.И.О. должностных Ф.И.О. лиц потребителя, ответствен ных за введение ограничения | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 очередь | 2 очередь | 3 очередь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МБУ ДО «Ромодановская детско-юношеская спортивная школа» Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Крылова, д.9 | 0,6038 | 0,6038 | 0,1811 | 24,15 | 0,4227 | 0,3019 | 0,1811 | Дорофеев Д.С. | 88343821530 |
| 2 | ### МБОУ «Ромодановская СОШ №3» РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Железнодорожная, д.7 | 0,116 | 0,116 | 0,0348 | 4,64 | 0,0812 | 0,058 | 0,0348 | Кузнецова Е.В. | 89179915450 |

Таблица 14.

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

# Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организаций»

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Источник и ООО «Газспецсервис» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Ромодановском сельском поселении Ромодановского муниципального района являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунки 1-6.

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Источник и ООО «Газспецсервис» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района можно выделить шесть существующих зон действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающие организации, действующие на территории Ромодановского сельского поселения - ООО «Источник» и ООО «Газспецсервис».

6.7. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Таблица 15

| Наименование мероприятия | Финансирование, тыс. руб |
| --- | --- |
| Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования |  |
| ## Мероприятия отсутствуют |  |
| Установка резервного оборудования |  |
| ## Мероприятия отсутствуют |  |
| Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть |  |
| ## Мероприятия отсутствуют |  |
| Резервирование тепловых сетей смежных районов округа |  |
| ## Мероприятия отсутствуют |  |
| Устройство резервных насосных станций |  |
| ## Мероприятия отсутствуют |  |
| Установка баков-аккумуляторов |  |
| ## Мероприятия отсутствуют |  |