АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЯТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от «31» марта 2025 г.                                                                                                  № 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Садовский

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Пятинского сельского поселения

ВсоответствиисФедеральнымзакономот06.10.2003№131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,приказомМинэнергоРоссииот13.11.2024№2234

«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Пятинского сельского поселения, администрация Пятинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Пятинском сельском поселении на отопительный период 2025-2026 годов (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление администрации Пятинского сельского поселения от 06.09.2024г. № 65 «О порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Пятинского сельского поселения.

И.о.Главы Пятинского

сельского поселения                                                          М.А.Помыткина

Утвержден Постановлением администрации

Пятиского сельского поселения

31.03.2025 № 8

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Пятинском сельском поселении на отопительный период 2025-2026 годов.

- Основные понятия и термины

В настоящем Плане используются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения»- это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее – мониторинг);

«потребитель»-гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи;

ко второй категории- потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварийный ситуаций до 12°С;

к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварийный ситуаций до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

ко второй категории-остальные источники тепла.

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно - правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения»- совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический	отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» -не исправности оборудования(в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала,

если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» -	другие	нарушения	в	работе		системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных		технологическим			процессом.

- Общие положения

  - Настоящий План разработан в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 11.11.1994№68-ФЗ«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Минэнерго России от 13.11.2024

№ 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

  - План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Пятинском сельском поселении на отопительный период 2025-2026годов (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Пятинского сельского поселения, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Пятинского сельского поселения.

  - В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

  - К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременноенарушениетеплоснабжениянаселения,объектовсоциальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушениеобъектовтеплоснабжения(котлов,тепловыхсетей,котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

  - Обязанности теплоснабжающих организаций:

-организоватькруглосуточнуюработудежурно-диспетчерскойслужбы(далее

- ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно- технических сетях или нарушениях установленных режимов теплоснабжения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварийных ситуаций на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место производства работ по устранению аварийных ситуаций необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до дежурного единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской службы Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» (далее - ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

  - Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с управляющими компаниями, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников жилья (далее - исполнителями коммунальных услуг) и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

  - Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

  - Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизацияусилийполиквидацииаварийныхситуацийнаобъектахжилищно-коммунальногоназначения;

- снижение до приемлемого уровня аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально - техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации;

- организация управления ликвидацией аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварийных ситуаций на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности утвержденная постановлением администрации  Ромодановского района от 12.03.2025 № 2 (далее - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций), на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органамиповседневногоуправлениятерриториальнойподсистемыявляются:

- на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории Ромодановского муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

- на объектовом уровне-дежурно-диспетчерские службы организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

  - Силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций -1час. Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов Пятинского сельского поселения;

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для муниципального образования определяются ежегодно, утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

  - Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

О причинах возникновения аварийных ситуаций, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ теплоснабжающей (теплосетевой) организации информирует диспетчера ЕДЦС не позднее 10 минут с момента обнаружения происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), администрацию Пятинского сельского поселения.

О сложившейся обстановке администрация Пятинского сельского поселения информирует население через средства массовой информации, систему оповещения, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Пятинского сельского поселения в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, дежурному ЕДДС. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Климат, административное деление

  - Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.

а) Климат Пятинского сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный, с холодной морозной зимой и жарким летом.

Средняя месячная температура воздуха июля, самого теплого месяца в году, составляет 17,5-18,5°С. Средняя температура января, самого холодного месяца года -17-20°С.

Продолжительность теплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем колеблется от 181 до 199 дней. Годовое количество осадков - 300-450 мм. Северо-восточные районы вполне обеспечены влагой. Южные относятся к районам неустойчивого увлажнения, 75-80 % годовой суммы осадков составляют осадки тёплого полугодия. Устойчивый снежный покров лежит в среднем с начала ноября до середины апреля. Относительная влажность воздуха в среднем - 69 %, минимальная - в мае - 58 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с, преобладающее направление – южное, юго-западное.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 С в январе и феврале.

  - Административное	деление,	население	и	населенные	пункты Пятинского сельского поселения.

Пятинское сельское  поселение расположено в восточной части Ромодановского района, занимает территорию 7593 га. Граничит с Лямбирским муниципальным районом, Чамзинским муниципальным районом. с.Пятина  расположено на расстоянии 16 км от райцентра п.Ромоданово.

В состав территории Пятинского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

    - с. Пятина;

    - п.Дмитриевка;

    - д.Лыковщина;

    - п.Садовский;

    - п.Нагорный;

    - с. Малые Березники.

Численность постоянного населения Пятинского сельского поселения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 2025 год составила 1038 человек.

Пятинское сельское поселение

| Муниципальные поселения | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения, тыс. человек | Плотность населения, человек на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пятинское сельское поселение | 7593 | 1038 | 0,13 |

4. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальные образования | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  | Протяженность тепловых сетей,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |  |
| Пятинское сельское поселение | 2 | 1 | газ | - | 800 |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа.

Основные поставщики топлива ООО «Газпром межрегионгаз Саранск». Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Технические данные котельной

| Показатель | Номер котла |  |  |  |  |  |  | Вceгo по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6... |  |
| 1.Год ввода в эксплуатацию. | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.Срок службы, лет | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3.Износ,% | 70 | 70 |  |  |  |  |  | 70 |
| 4.Год проведения последних Наладочных работ | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 5.Установленнаятепловая мощность (проектная), Гкал/час | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 6.Располагаемаятепловая мощность (по режимной карте), Гкал/час | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 7. Подключенная тепловая нагрузкана01.01.2019г., Гкал/час, в т.ч: | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  | 0,9 |
| -отопление, вентиляция | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  |  | 0,65 |
| -ГВС | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,25 |
| 8.Резервтеповоймощности, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. паспортный к.п.д.,% | 92 | 92 |  |  |  |  |  | 92 |
| 10.Фактическийк.п.д.на 01.01.2019г.,% | 91 | 91 |  |  |  |  |  | 91 |
| 11.Паспортныйудельный Расход топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 156 | 156 |  |  |  |  |  | 156 |
| 12.Фактичесхийудельный расход топлива на выработку, кг у.т./Гкал на 01.01.2019 г. | 156,1 | 157,5 |  |  |  |  |  | 157 |
| 13. Целевой показатель удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, кг у.т./Гкал | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| 14.Наличиеавтоматики(есть Или нет) | есть | есть | есть |  |  |  |  | Естъ |

Характеристика тепловых сетей

| участок | Год постройки | Давление (Мпа гкс/см2) | Протяженность труб | теплоноситель | Температура (град.С.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Садовский | 2013-2014 | 6,0 | 380 | вода | 95 |

- Организация работ по устранению аварийных ситуаций на объектах системы теплоснабжения Пятинского сельского поселения

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций  и сбоев в работе могут послужить:

- Перебои в подаче электроэнергии;

- Износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары);

- Не благоприятные погодно-климатические явления;

- Человеческий фактор.

- Риск и возникновения аварийных ситуаций, масштабы и последствия

| № п/п | Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| 2 | Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры | объектовый (локальный) |  |
| 3 | Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| 4 | Порыв сетей водоснабжен ия | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо-и теплоснабжения | муниципальный |  |

- Определение ответственных лиц

Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих организациях, которые должны быть оповещены в случаи аварийной ситуации на системах

Теплоснабжения Пятинского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации | Телефон | Адрес | ФИО должностного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Газспецсервис» | 8(83422) 7-11-21 | г.Саранск, ул.Промышленная 1-я, д.23/1 | Китаев Рустам |

- Управляющие компании Пятинского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации | ФИО руководителя | Телефон, e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Газспецсервис» | г.Саранск, ул.Промышленная 1-я, д.23/1 | Ильин Алексей Викторович | 8(83422) 7-11-21 |

- Установление нормативного значения времени готовности и времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

Работы по аварийно-техническому обслуживанию включают:

- выездспециалистовнаместоаварийнойситуациинепозднеечемчерез30 мин после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае — с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);

- принятие мер по немедленной локализации аварии;

- проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.

Ремонт всех видов оборудования предназначенного для обеспечения жизнедеятельности одной квартиры, нежилого помещения, не являющегося МОП, производится за счет заказчика и его материалами.

Отключение горячей воды на больший срок или повторное отключение, связанное с реконструкцией, ремонтом и испытаниями источников теплоснабжения и тепловых сетей, согласовываются с администрацией района.

- График остановки котельной Пятинского сельского поселения для подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| № п/п | Наименование объектов | Сроки останова |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | п.Садовский, ул. Центральня,96 | 21.07.2025г. | 03.08.2025 г. |

- Срок и устранения аварийных ситуаций, неисправностей и выполнения работ по заявкам

| №п/п | Наименование работ | Предельный срок исполнения | Исполнитель, квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | В течение смены |  |
| 2 | Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов | В течение смены |  |
| 3 | Устранение засоров внутренней канализации сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек | В течение смены |  |
| 4 | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией не прогревов, завоздущивания, замена при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции | В течение смены |  |
| 5 | Наладка автоматики подпитки расширительных баков | В течение смены | Выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией |
| 6 | Мелкий ремонт местных отопительных приборов(печей, очагов) | В течение смены |  |
| 7 | Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля и ванн, замеры сопротивления изоляции проводов | В течение смены | Выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией |
| 8 | Устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, квартир устранение неисправности электрооборудования квартир(не по вине проживающих) | Не более 2 часов в течение смены по мере необходимости |  |
| 9 | Восстановление работоспособности фекальных и дренажных насосов | В течение смены по мере необходимости |  |

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ромодановского района.

- Расчеты допустимого времени устранения

технологических нарушений

а)на объектах водоснабжения

| №п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 24 часа |

б)на объектах теплоснабжения

| № п/п |  |  | Ожидаемая температура в жилых |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Время на |  | Помещениях при температуре |  |  |
|  | технологического | устранение, час. |  | Наружного воздуха0С |  |  |
|  | нарушения | мин | 0 | -10 | -20 | Более-20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 12 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 10 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 12 | 8 |

в)на объектах электроснабжения

| №п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24часа( приналичии одного источника питания) |

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее–ЕДДС)по вопросам сбора, обработки обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее - ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории Пятинского сельского поселения, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).

- на объектовом уровне–дежурно-диспетчерские службы организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций –1час. Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования;

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно, утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

- Объем аварийного запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в Пятинском сельском поселении

Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые зарезервированыдляликвидациипоследствийаварийныхситуацийвсистемах теплоснабжения района приведен в таблице.

| № п/п | Наименование оборудования, материалов и запасных частей | Ед.изм. | Количество (ед.изм.) |
| --- | --- | --- | --- |
| АВТОМОБИЛЬНАЯТЕХНИКАИОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | ГАЗ 4795 | шт | 1 |
| 2 | ГАЗ 5312 | шт | 1 |
| 3 | ГАЗ 3307 | шт | 1 |
| 4 | Экскаватор-погрузчик Тверской экскаватор ЗАОTLB 827 VINTLB827-2876 | шт | 1 |
| 5 | Сварочный агрегатСАГ | шт | 3 |
| 6 | ДизельныйгенераторKFGмощностью60кВт. | шт | 1 |
| 7 | БензоэлекрогенераторENDRESSмощностью3,8кВт. | шт | 1 |
| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 1 | Болт 14 х70 | кг | 14,62 |
| 2 | Гайка 14 | кг | 3,45 |
| 3 | Болт16х70сгайкой | кг | 29,04 |
| 4 | Болт12х80сгайкой | кг | 5,46 |
| 5 | ЗадвижкаД150 30ч6бр | шт | 6 |
| 6 | ЗадвижкаД100 30ч6бр | шт | 6 |
| 7 | ЗадвижкаД80 30ч6бр | шт | 12 |
| 8 | ЗадвижкаД50 30ч6бр | шт | 12 |
| 9 | ЗадвижкаД150 30с41нж | шт | 6 |
| 10 | ЗадвижкаД100 30с41нж | щт | 6 |
| 11 | ЗадвижкаД80 30с41нж | шт | 6 |
| 12 | ЗадвижкаД50 30с41нж | шт | 6 |
| 13 | Кран11627пду20 | шт | 5 |
| 14 | Краншар.Ду125 | шт | 2 |

| 15 | Краншар.Ду150 | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Краншар.Ду200 | шт | 2 |
| 17 | Круготрезной | шт | 60 |
| 18 | Муфта15 | шт | 10 |
| 19 | Муфта25 | шт | 8 |
| 20 | Муфта40 | шт | 4 |
| 21 | СгонДу15 | шт | 10 |
| 22 | СгонДу25 | шт | 8 |
| 23 | СгонДу40 | шт | 4 |
| 24 | Отвод 273 | шт | 2 |
| 25 | Отвод108х4 | шт | 10 |
| 26 | Отвод159х4,5 | шт | 8 |
| 27 | Отвод219х5 | шт | 6 |
| 28 | Отвод57х3,5 | шт | 10 |
| 29 | Отвод76х3,5 | шт | 10 |
| 30 | Поранит | кг | 30 |
| 31 | Труба15х 3,2 | т | 0,01716 |
| 32 | Труба20х 3,2 | т | 0,04464 |
| 33 | Труба32х 3,2 | т | 0,03708 |
| 34 | Труба40х 3,5 | т | 0,04668 |
| 35 | Труба57х 3,5 | т | 0,49896 |
| 36 | Труба76х 3,5 | т | 0,45072 |
| 37 | Труба89х 3,5 | т | 0,60408 |
| 38 | Труба108х3,5 | т | 0,5412 |
| 39 | Труба219х6 | т | 0,75648 |
| 40 | Труба273х8 | т | 0,67236 |
| 41 | ФланцыстальныеД250Ру10 | шт | 4 |
| 42 | ФланцыстальныеД200Ру10 | шт | 4 |

| 43 | ФланцыстальныеД150Ру10 | шт | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | ФланцыстальныеД100Ру10 | шт | 12 |
| 45 | ФланцыстальныеД80 Ру10 | шт | 36 |
| 46 | ФланцыстальныеД50 Ру10 | шт | 20 |
| 47 | КабельКГ 3*50+1*25 | м | 20 |
| 48 | КабельАВВГ4*95 | м | 20 |
| 49 | КабельАВВГ4*180 | м | 20 |
| 50 | Муфта4ПСТ-1-70/120 | шт | 2 |
| 51 | Муфта4ПСТ-1-150/240 | шт | 2 |

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах централизованного теплоснабжения Пятинского сельского поселения не требуетсяпривлечениеиныхсилисредств,длярешенияпоставленныхзадачв нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций в ООО

«Газспецсервис» создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ООО «Газспецсервис»: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

- Состав аварийно-ремонтной бригады для проведения аварийно-восстановительных работ, перечень техники оборудования

| 3(три)звена |  |
| --- | --- |
| Руководитель бригады | 1 |
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3 |
| Электрогазосварщик | 1 |
| Водитель автомобиля | 3 |
| Машинист экскаватора | 1 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 |
| Слесарь КИПиА | 2 |
| Мастер газового хозяйства | 1 |
| Слесарь по эксплуатации ремонт у газового оборудования | 1 |
| Слесарь-ремонтник | 1 |
| ГАЗ 4795, ГАЗ 5312,ГАЗ 3307 | 3 шт. |
| Экскаватор-погрузчикТверскойэкскаваторЗАОTLB827VIN | 1 шт. |

| TLB827-2876 |  |
| --- | --- |
| Сварочный агрегат САГ | 3 шт. |
| Дизельный генератор KFG мощностью 60кВт. | 1 шт. |
| Бензоэлекрогенератор ENDRESSмощностью3,8кВт. | 1 шт. |

- Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

- В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

- Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

- Принятию решения на ликвидацию аварийной ситуации предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

- Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

- К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

- О причинах аварийной ситуации, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Пятинского сельского поселения  через ЕДДС.

- О сложившейся обстановке население информируется дежурным ЕДДС через систему оповещения и информирования.

- В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации района по жизнеобеспечению, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пятинского сельского поселения.

- При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении 	коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пятинского района.

- Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и

Ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более(в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварийной ситуации на коммунальных системах |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала)в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций(далее- ДДСРСО), организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: |  |  |
|  | определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения) | Немедленно | ДДСРСО, администрация Пятинского сельского поселения |
|  | Принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения сельского поселения | Немедленно | Аварийно- восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Пятинского сельского поселения |
|  | Организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при аварийной ситуациинаних | Немедленно | Аварийно- восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Пятинского сельского поселения |
|  | принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения с борот ДДСРСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, за действованных силах и средствах | Немедленно | Аварийно- восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Пятинского сельского поселения, ЕДДС |

| 2 | Усиление ДДС РСО и ЕДДС (при необходимости) | Ч +1 ч30 мин | РСО, ЕДДС, администрация Пятинского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Ч+(0ч30мин-1ч00 мин) | РСО, администрация Пятинского сельского поселения |
|  | Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток |  | Аварийно- восстановительные бригады РСО, администрация Пятинского сельского поселения |
|  | Обеспечении бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы |  | Аварийно- восстановительные бригады РСО, администрация Пятинского сельского поселения |
|  | сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питанияпо объектам |  | ЕДДС |
| 4 | При поступлении сигнала в администрацию Пятинского сельского поселения об аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения: оповещение и сбор комиссии по ЧСиОПБ(по решению председателя КЧСиОПБ Ромоданоского района при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно,Ч+1ч30 мин | ЕДДС |

| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, выдача рекомендаций в администрацию Пятинского сельского поселения | Ч +2 ч00 мин | Администрация Пятинского сельского поселения, ЕДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ОПБ Ромодановского района и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Ромодановского района "О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ" (по решению председателя КЧС и ОПБ Ромодановского района при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения Условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч30мин-2ч30 мин) | Председатель КЧСиОПБ Ромодановского муниципального района, оперативный штаб КЧСи ОПБ |
| 7 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ Ромодановского района | Ч +2 ч30 мин | Глава Ромодановского района |
| 8 | Уточнение(при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых | Ч +2 ч30 мин | Эвакоприемная комиссия Ромодановского района |

| 9 | Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯГОТОВНОСТЬ(по решению главы администрации Ромодановского района). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ(АСДНР) (при необходимости) | Ч +2 ч30 мин | Председатель КЧСиОПБ Ромодановского района, оперативный штаб КЧСи ОПБ Ромодановского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Выезд оперативной группы Ромодановского района на место, в котором произошла аварийная ситуация. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварийной ситуации и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации Ромодановского сельского поселения района). Определение количества потенциально опасны химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону Возможной ЧС | Ч+(2ч00мин-3час00 мин) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского района |
| 11 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации Ромодановского района (по решению главы Ромодановского района) | Ч +3 ч00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского района |
| 12 | Организация и проведение работ по ликвидации аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч +3 ч00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского района |
| 13 | Оповещение населения об аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения(при необходимости) | Ч +3 ч00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского района |
| 14 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Ромодановского района | Ч +3 ч00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского района |

| 15 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварийной ситуации и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения Ромодановского сельского поселения; -о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых суток),2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения Ромодановского сельского поселения | Входе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского района |
| 17 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в поселении аварийной ситуации | Ч +3 ч00 мин | ОМВД России по Ромодановского района |
| 18 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Ромодановского района | Аварийно- восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций Ромодановского района |
| Поистечении24часовпослевозникновенияаварийнойситуациина коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварийной ситуации в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Ромодановского района о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час00мин | Председатель КЧС и ОПБ Ромодановского района |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно- спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Ромодановского района | Администрация Ромодановского района |

| 21 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Черезкаждые2часа | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Ромодановского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь КЧС и ОПБ Ромодановского района |
| 23 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Ромодановского района о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Ромодановского района |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, Привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Ромодановского района |

- Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного

теплоснабжения

Документами, определяющими взаимоотношения оперативно -диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов потребителей тепловой энергии, являются:

- Настоящий План;

- нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и тепло по   требляющих установок;

- инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе настоящего Плана с учетом утверждённых в законодательном порядке действующих нормативов и правил.

- Утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные администрацией схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и тепло источников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой	организации	устанавливается	ее	руководством.

МАКЕТ

оперативного	донесения	о	нарушениях	теплоснабжения потребителей

и	проведении	аварийно- восстановительных	работ

ИНФОРМАЦИЯ

О повреждениях на объектах ЖКХ и проведении	аварийно-восстановительных работ*

(наименование муниципального образования)

| Nп/п | Содержание | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия(управляющей компании) |  |
| 2 | Дата и время повреждения |  |
| 3 | Наименование объекта, его местонахождение |  |
| 4 | Характеристика повреждения(отключение, ограничение) |  |
| 5 | Причина повреждения |  |
| 6 | Балансовая принадлежность поврежденного объекта |  |
| 7 | Количество отключенных потребителей вт.ч.: - Здания и сооружения(вт.ч.жилые); - Социально значимые объекты; - население; - объекты жизнеобеспечения |  |
| 8 | Численность граждан, пострадавших вовремя повреждения |  |
| 9 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10 | Меры, принятые или планируемые для локализациии ликвидации аварийной ситуации, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники. Необходимость привлечения сторонних организаций для |  |
| 11 | Организация-исполнитель работ |  |
| 12 | Проводилось ли заседание КЧСиОПБ муниципального образования(если проводилось- прилагается копия протокола) |  |
| 13 | Планируемые дата и время завершения работ |  |

| 14 | Ответственное должностное лицо за проведение аварийно- восстановительных работ, контактный телефон |  |
| --- | --- | --- |

*Информациянаправляетсянемедленнопофактуповреждения,далеепосостояниюна08.00часов,

13.00часов,17.00часовипозавершенииаварийно-восстановительныхработ.

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке ведения оперативных переговоров и записей.

- Указания по ведению оперативных переговоров.

  - Оперативные  переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

  - Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

  - Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха должны автоматически фиксироваться на компьютере.

  - Ведение переговоров не служебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

- Указания по ведению оперативных записей.

  - Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

  - Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертойтак,чтобыееможнобылопрочесть,иподписываетсялицом,допустившим ошибку.

  - Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

  - Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

  - Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

- О факте технологического нарушения(аварии);

- о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

- о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях (гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.).

- Применение блока электронного моделирования аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Пятинского сельского поселения

Электронное	моделирование	аварийных	ситуаций	в	системах теплоснабжения Пятинского сельского поселения не применяется.