СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

 

         от 11. 08. 2014 г.                                                                                               №  1
с.Пушкино

Об утверждении схемы водоснабжения

Пушкинского  сельского поселения

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и на основании Устава Пушкинского сельского поселения , Совет депутатов Пушкинского  сельского поселения

РЕШИЛ:

   1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения Пушкинского  сельского поселения.

2.Признать утратившим силу  п.2 решение сессии совета депутатов Пушкинского сельского поселения № 4 от 15.10.2012г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете Пушкинского сельского поселения «Жизнь».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Глава Пушкинского

сельского поселения                                                                     О.Г. Головина

Утверждено Решением Сессии Совета 

депутатов Пушкинского 

сельского поселения №1 от 11.08. 2014 года

Схема водоснабжения  Пушкинского сельского поселения

Ромодановского муниципального района республики Мордовия
Директор ООО «ЭКО-М»                                                  Ромашкин А.Н.

Саранск 2014 г.

Содержание

3Введение


4Паспорт схемы


61.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения


61.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны


81.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения


81.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


91.3.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


91.3.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


101.3.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций


101.3.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения


111.3.5.Описание существующих технических и технологических проблем


111.4.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.




Введение

Схема водоснабжения Пушкинского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2033 года на основании следующих документов:
- технического задания, утверждённого Главой администрации Пушкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.
· генерального плана Пушкинского сельского поселения.
Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.
Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения.
Паспорт схемы
Наименование

Схема водоснабжения Пушкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Глава администрации Пушкинского сельского поселения.
Местонахождение объекта
Россия, Республика Мордовия, Ромодановский муниципальный район, Пушкинское сельское поселение.
Нормативно-правовая база для разработки схемы
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Цели схемы
Целями схемы являются:
1)    Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и                      нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.

2)    Увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоснабжения; повышение качества питьевой воды;
Способ достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
· строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  Пушкинского сельского поселения в целом;
· установка приборов учёта;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
3. Увеличение мощности систем водоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.
Инвестиционная программа
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Пушкинского сельского поселения в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». На данный момент имеется утвержденная инвестиционная программа от 15.10.2012г.
1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 
1.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны
В Пушкинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей.

В Пушкинском сельском поселении на данный момент нет ресурсоснабжающей организации, которая осуществляет  поставку воды и обслуживает систему водоснабжения. Обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет администрация Пушкинского сельского поселения.
Территория Пушкинского сельского поселения расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды различными категориями потребителей.

В Пушкинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 91 %. Источником водоснабжения  Пушкинского сельского поселения служат 3 скважины.

Таблица №1.1 - Общая характеристика скважин
	№ п.п.
	№ скважины
	Год постройки
	Примечание

	1
	б/н
	1961
	Задействована в работе

	2
	б/н
	1961
	Задействована в работе

	3
	б/н
	1961
	Задействована в работе


В гидрогеологическом отношении, участки, где расположены водозаборные скважины входят в состав Волго-Сурского артезианского бассейна.
Водозаборные узлы для водоснабжения Пушкинского сельского поселения расположены: 

Водозаборный узел №1 - расположен по адресу: с. Пушкино, ул. Жуковка, в середине села, в 200 м. от автодороги. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне не забетонирован. На арт. скважине установлен кран для отбора проб воды, автоматика. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Водозаборный узел №2 - расположен по адресу: с. Пушкино, ул. Дачная. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне не забетонирован. На арт. скважине установлен кран для отбора проб воды, автоматика. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Водозаборный узел №3 - расположен по адресу: пос. Заречный, ул. Заречная, в 250 метрах от дороги. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне не забетонирован. На арт. скважине установлен кран для отбора проб воды. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Ближайший поверхностный водоток – р. Инсар протекает на расстоянии 300-1500 м от артезианских скважин.

Результаты лабораторных исследований приведены в таблице №1.2

Таблица №1.2 - Химическое исследование
	Фториды
	Железо
	Общая жесткость
	Минерализация
	Йодиды

	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт

	1,5
	1,6
	0,3
	0,45
	7
	10,5
	1000
	900
	0,125
	< 0,02


1.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
На данный момент в муниципальном образовании Пушкинского сельского поселения 91% территорий, охвачены централизованной системой водоснабжения.

1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
В сельском поселении находятся  3 скважины. Эксплуатируемый водоносный горизонт является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности земли.
Проведенные гидрогеологические расчеты снижения уровня подземных вод показали, что существующие водозаборные сооружения обеспечивают заявленную потребность в подземных водах, которая составляет 147 м3/сут и 42  тыс. м3/год (на хозяйственно-питьевые цели).
Величина расчетного понижения уровня подземных вод в артезианских скважинах меньше допустимого. Ущерба растительному покрову эксплуатацией не наносится и отрицательного воздействия на химический состав не оказывается.

Подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Микробиологические показатели находятся в пределах допустимых норм.
1.3.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Участки недр расположены в Пушкинском поселении Ромодановского района.

Таблица №1.3 - Характеристика эксплуатационных скважин
	№
П№ п.п.
	Паспортный
номер
скважин
	Глубина скважины, м
	Ориентировочный диаметр обсадочных труб, мм
	Марка насоса

	1
	б/н
	34
	150-250
	ЭЦВ 6-16-140

	2
	б/н
	30
	150-250
	ЭЦВ 6-16-140

	3
	б/н
	30
	150-250
	ЭЦВ 6-16-140


Суммарный объем добычи подземных вод на участках недр – 147 м3/сут и 42  тыс. м3/год . Запасы подземных вод ранее не утверждались. Участки недр находятся на изученной в геологическом отношении территории. 

Эксплуатируемый водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения. Граница зоны санитарной охраны первого пояса у скважин составляет 30м. 
1.3.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водоподготовка не производиться. После подъема воды из скважины вода подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

1.3.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций
На территории муниципального образования Пушкинского сельского поселения насосные централизованные станции отсутствуют.

1.3.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

На территории муниципального образования Пушкинского сельского поселения объектами централизованной системы водоснабжения распоряжается администрация.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой муниципального образования Пушкинского сельского поселения осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть выполнена различным диаметром и уложена, в основном по тупиковой схеме в подземном исполнении.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения муниципального образования Пушкинского   сельского поселения составляет 19 км сетей. Физическое состояние сетей плохое, износ до 100%. По причине высокой изношенности аварийность растет. Сети выполнены из таких материалов как сталь, полиэтилен, айсбестоцемент.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, подаваемая потребителю, неудовлетворительного качества.
1.3.5.Описание существующих технических и технологических проблем
Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является:
· истечение срока эксплуатации трубопроводов из стали, некоторые участки магистрали водопровода не менялись, износ некоторых достигает 100%;
· истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры;
· достаточно большие потери в системе водоснабжения 25%.
Трубопроводная сеть не снабжена контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки. Плохое состояние трубопроводной сети является причиной размножения бактерий и вирусов. Все это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.
Характеристика насосного оборудования  представлена в таблице №1.4

Таблица № 1.4 – Характеристика насосного оборудования
	№ скважины
	Тип, марка
	Производительность, м3/ч
	Напор,

м
	Мощность, кВт

	б/н
	ЭЦВ 6-16-140
	16
	140
	11

	б/н
	ЭЦВ 6-16-140
	16
	140
	11

	б/н
	ЭЦВ 6-16-140
	16
	140
	11

	Итого
	-
	48
	-
	33


1.4.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.
На территории муниципального образования Пушкинского  сельского поселения объектами централизованной системы водоснабжения распоряжается администрация.
